Danışman Spesifikasyon Lehimli eşanjörler

Ürün ailesi: 	Lehimli eşanjörler, BHE

Özel ürünler:	Crazed heat exchanger, BHEto XXX--------------------------------------------
---B16, 18, 20, 30, 60, 110, 112, 200, 300, 400

Yorumlar:	Ürünlerin standart sürümleri

Genel spesifikasyonlar:

- Eşanjörün tasarımı, plaka teknolojisine dayalı olmalıdır.

- Eşanjörün tedarikçisi zincirin tüm adımlarını kontrol etmelidir; 
ArGe, tasarım, malzeme satın alma, plaka sıkıştırma, kaynak yapma, test, satış, ikincil piyasa vb.

- Tedarikçi eşanjör için tüm bakım ve montaj kılavuzlarını eklemelidir.

- Tedarikçi eşanjör için 2D ve 3D çizimler sağlayabilmelidir.

- Tüm plakalar plaka kalınlığının tek tip olması ve zayıf nokta bulundurmaması için tek adımda sıkıştırılmalıdır.

- Tüm plakalar eşanjörde maksimum türbülans, ısı transferi kapasitesi ve temas noktaları sağlamak için balıksırtı veya ok deseniyle sıkıştırılmalıdır.

- Basınç düşümü veya akış ile ilgili sınırlama getirilen durumlarda asimetrik kanallı eşanjörler seçilmelidir.

- Tüm kanal plakaları alaşım 316 paslanmaz çelik malzemeden üretilmelidir.

- Kaynak malzemesi olarak saf bakır (minimum %99,9) kullanılmalıdır.

- Basınca karşı dayanıklı bir ünite sağlamak amacıyla, paslanmaz çelik plakalar bitişik plakalar arasında oluşturulan tüm temas noktalarından ve ayrıca plakaların çevresinden kaynakla birleştirilmelidir.

- Basınçlı kap kodları şunlardan biri olmalıdır: CE, KHK, KRA, CRN, UL ve ASME.

- Tedarikçi, sevk etmeden önce eşanjörlerin %100'ünü test etmelidir.

- Tüm eşanjörler, üretildiği özel basınç tankı koduna uygun olarak test edilmelidir.

- Tüm eşanjörlere hava ile basınç testi yapılmalıdır.

- Tüm eşanjörlere helyum ile sızıntı testi yapılmalıdır.

- Tüm eşanjörler ISO 9001'e uygun sertifika almış üretim tesislerinde üretilmelidir.

- Tüm eşanjörler ISO 14001'e uygun çevre sertifikası almış üretim tesislerinde üretilmelidir.

- Tüm eşanjörlerin ISO 14021'e uygun bir çevre dostu ürün beyanı olmalıdır.

- Soğutma veya ısıtma yalıtımı tedarikçi tarafından bildirilmelidir.

- Tüm eşanjörler şunları gösteren bir etiketle işaretlenmelidir:

  - Üretici

  - Ürün numarası

  - Tip

  - Üretici numarası

  - Üretim tarihi

  - Maks/min ısı

  - Maks/min basınç

  - Test basıncı

  - Hacim

  - Sıvı grubu

  - Parça numarası

  - Basınç tankı damgası

  - Giriş/çıkış yönü