Scambiatori saldobrasati Specifiche per consulenti

Famiglia prodotto 	Scambiatori saldobrasati, BHE

Linea di prodotto:	Crazed heat exchanger, BHEto XXX--------------------------------------------
---B16, 18, 20, 30, 60, 110, 112, 200, 300, 400

Commenti:		Versione standard dei prodotti

Specifiche generali:

- Produttore dello scambiatore è Alfa Laval.

- La progettazione dello scambiatore di calore deve essere basata sulla tecnologia delle piastre

- Il fornitore dello scambiatore di calore deve controllare tutte le fasi della catena: Ricerca e sviluppo, progettazione, acquisto materiale, pressatura delle piastre, brasatura, collaudo, vendita, assistenza post-vendita, ecc

- Il fornitore deve includere tutti i manuali di manutenzione e installazione per lo scambiatore di calore

- Il fornitore deve essere in grado di fornire disegno 2D e 3D per lo scambiatore di calore.

- Tutte le piastre devono essere pressate in un singolo passaggio per assicurare uno spessore uniforme della piastra e non presentare punti deboli

- Tutte le piastre devono essere pressate con un disegno a spina di pesce o freccia per fornire la massima turbolenza, capacità di trasferimento di calore e punti di contatto nello scambiatore di calore.

- Gli scambiatori di calore con canali asimmetrici devono essere selezionati dove necessario per ragioni di predita di carico o ragioni di portata.

- Tutte le piastre del canale devono essere in materiale di acciaio inossidabile 316 pressato.

- Il rame puro (minimo 99,9%) deve essere usato come materiale per la brasatura

- Le piastre di acciaio inossidabile devono essere brasate insieme in tutti i punti di contatto creati tra le piastre adiacenti e attorno alla periferia delle piastre per garantire un'unità resistente alla pressione

- I certificate di pressioni disponibili sono: CE, KHK, KRA, CRN, UL, and ASME.

- Il fornitore deve testare il 100% degli scambiatori di calore prima della spedizione

- Tutti gli scambiatori di calore devono essere testati in conformità con il relativo certificato di pressione per il quale è stato prodotto.

- Tutti gli scambiatori di calore devono essere sottoposti a prova di pressione con aria

- Tutti gli scambiatori di calore devono essere sottoposti a prova di tenuta con elio

- Tutti gli scambiatori di calore devono essere prodotti in impianti di produzione certificati secondo ISO 9001

- Tutti gli scambiatori di calore devono essere prodotti in impianti di produzione certificati per l'ambiente secondo la norma ISO 14001.

- Tutti gli scambiatori di calore devono avere una dichiarazione ambientale del prodotto in conformità con la norma ISO 14021

- Il fornitore deve offrire isolamento caldo o freddo

- Tutti gli scambiatori devono avere una targa che mostri:

  - Produttore

  - Numero articolo

  - Tipologia

  - Numero di fabbricazione

  - Data di fabbricazione

  - Temperatura Max/min

  - Pressionie Max/min

  - Pressione Test

  - Volume

  - Gruppo del fluido

  - Numero di componenti

  - Codice del certificato di pressione

  - Inlet/outlet