Технические рекомендации для проектировщиков Разборный пластинчатый теплообменник

Общие технические требования:

- Поставщиком пластинчатого теплообменника является Альфа Лаваль или иной производитель подобного уровня.

- Для каждого теплообменника поставщик должен предоставить 2- и 3-мерные чертежи и руководства по эксплуатации на региональном языке места установки.

- Все теплообменники должны быть изготовлены на промышленных предприятиях, сертифицированных в соответствии с требованиями ISO 14001.

- Перед поставкой все теплообменники должны пройти испытание с применением пробного давления. Цикл испытаний должен составлять 30 минут с каждой стороны. Испытанию подлежат обе стороны.

Технические требования к раме

- Опорная плита рамы должна иметь болты фланцевых шпилек или нарезные трубы, смонтированные в местах соединений.

- Трубные соединения с наружной резьбой не следует приваривать к опорной плите рамы.

- Рама и прижимная плита должны иметь геометрию наклонных нарезных отверстий в боковых гнездах (не отверстий в раме), обеспечивающую небольшую площадь, более удобное и безопасное обслуживание.

Смотреть видео

- Раму, прижимную плиту, затяжные болты/гайки и трубные соединения следует приобретать на местном рынке, код отнесения затрат должен обеспечивать полную прослеживаемость.

- В верхних углах рамы и прижимной пластины должны быть предусмотрены отверстия для подъема.

- К устройству должны прилагаться ножки для крепления спереди и сзади.

- Для 150-мм соединения и выше:

  - Основные стяжные болты должны иметь подшипниковые узлы для обеспечения удобного открывания и закрывания теплообменника. Смотреть видео

  - Прижимная плита должна быть оборудована роликом из нержавеющей стали, скользящим по несущей планке для обеспечения удобного открывания и закрывания. Смотреть видео

  - Затяжные болты должны иметь стопорные шайбы для обеспечения легкого открывания и закрывания одним человеком. Смотреть видео

  - Затяжные болты должны иметь фиксированную головку. Смотреть видео

  - Затяжные болты должны иметь пластиковое покрытие поверх резьбы. Смотреть видео

Дополнительные сведения о пластинах:

- Пластины, контактирующие с жидким теплоносителем на горячей и холодной сторонах, должны быть изготовлены из сплава 316 или сплава 304. Для установок, использующих морскую воду, следует применять титановые пластины.

- Каждая пластина должна иметь продуктивную зону распределения потока, чтобы оптимально использовать мощность прокачки для эффективной передачи тепла. Это поможет уменьшить установленную зону теплообмена и избежать мертвых точек, что обеспечит более продолжительный срок службы. Смотреть видео

- Все пластины должны быть изготовлены методом однократной штамповки, чтобы обеспечить равномерную толщину, отсутствие слабых мест и точную посадку уплотнения в предназначенном для нее пазе. Это позволяет пакету пластин лучше справляться со скачками гидравлического давления, вибрациями, усталостью пластин, высокими рабочими давлениями и большими перепадами давления. Смотреть видео

- Пластины не должны иметь отверстий для крепления уплотнения

- Все пластины следует приобретать на местном рынке, код отнесения затрат должен обеспечивать полную прослеживаемость.

- Для упрощения монтажа впускное и выпускное соединения для жидкости должны располагаться на плите рамы параллельно, а не диагонально.

- После штамповки все пластины моют для удаления следов масла, снижающих теплопередачу.

- Для 150-мм соединения и выше:

  - Каждая пластина должна иметь встроенную пятипозиционную систему центрирования и пригонки, чтобы можно было точно расположить пластины в сборочном узле рамы и предотвратить поперечное перемещение пластины под давлением. Пятипозиционная система центрирования также обеспечивает отличное уплотнение всего пакета пластин и облегчает закрытие теплообменника после технического обслуживания. Смотреть видео

Технические требования к уплотнениям

- Уплотнения не следует наклеивать на пластину.

- Уплотнения должны быть изготовлены из бутадиен-нитрильного каучука для температур, не превышающих 120 °C, либо из этиленпропилендиенового каучука для температур, не превышающих 150 °C.

- Все уплотнения должны быть зафиксированы в пазе.

- Для обеспечения надлежащего качества уплотнения должны иметь сводчатую или гребнеобразную форму сечения.

- Профиль уплотнения специально подбирается под тип и толщину пластины. Это удлиняет срок службы уплотнений и пластин. Смотреть видео

- Все уплотнения должны быть маркированы цветовым кодом для идентификации материала уплотнений снаружи собранного пластинчатого теплообменника.

Технические требования AHRI

- Пластинчатые теплообменники должны быть сертифицированы в соответствии с Программой AHRI по сертификации жидкостных теплообменников. Перед покупкой технические характеристики пластинчатого теплообменника должны выборочно проверяться и регистрироваться AHRI

http://www.ahrinet.org